远东智慧能源股份有限公司
旗下子公司—远东海缆有限公司
立塔储料间招标书
招标书编号：20260803001
[bookmark: _Toc35944562][bookmark: _Toc1132206792][bookmark: _Toc501735747][bookmark: _Toc35847745][bookmark: _Toc35835115][bookmark: _Toc501735295]一、工程概况
1.1工程名称：远东海工海缆建设项目立塔储料间建设工程。
[bookmark: _GoBack]1.2工程规模：立塔（VCV楼）的12楼、13楼、20楼分别新建恒温恒湿储料间，12楼两处合约109平，13楼两处合约220平，20楼一处约32平。
注：该20楼实际为现场楼层标志的22楼。
1.3建设地点：远东海工海缆项目位于江苏省南通市如东县洋口港经济开发区临港工业园二期，地块北侧为北横河，东侧为九贯河。
1.4施工现场状况：本项目地块周边市政道路已建设，厂区内道路已建设，临时设施的搭设及布置需遵守发包方的规划，其余情况由投标单位自行踏勘。
1.5质量要求：合同质量目标履约率100%，无任何质量责任事故发生，需一次性竣工验收合格。
1.6 安全文明要求：无重大工伤事故；避免轻伤事故的发生；无死亡事故、设备事故、火灾事故。
1.7中标单位在安全、文明施工、交通、消防等方面需服从甲方、监理的统一管理。

[bookmark: _Toc35835116][bookmark: _Toc35944563][bookmark: _Toc501735296][bookmark: _Toc1526438708][bookmark: _Toc501735748][bookmark: _Toc35847746]二、招标范围和投标人的资格
2.1招标范围：
1）按设计图纸施工立塔储料间建设工程；
2）完成结构、建筑、给排水、消防水电、空调系统、吊顶、施工成品保护、装饰、墙板、吊顶、地面环氧、照明、配电、消防改造、窗帘、空调、除湿机、电移门等的供货、安装及调试；
图纸未注明但包含施工的包括：
储料间内的外窗需采购安装窗帘和轨道，双层窗帘，一层隔热，一层薄纱；
空调外机所在的三个楼层、三层和四层，合5处楼层，每层需施工对应的一处电动排风阀及配电，由窗扇位置改装；
储料间墙顶龙骨由中标单位自主深化和施工。
2.2投标人的资格：
A投标人必须是能独立承担民事责任并具有招标项目经营资格的法人或其他组织；投标单位需具备机电安装三级及以上资质，需提供相应合同证明文件。
B单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目的投标,否则同时取消投标资格；
C本次招标文件均属机密，不得公开，如外泄造成的一切经济责任、法律责任由行为人负责。
[bookmark: _Toc1158868859]三、工期要求
实际开工日期以招标人书面通知为准，工期30天本工程质保期五年。
注：上述的进度节点为关门时间，中标单位可依照自身实际情况，提前安排进场，流水施工作业，以上工期不考虑任何不利因素造成的影响。以上关门时间节点每延期一天处罚5000元，最高处罚金额不超过合同总价的20%。各投标单位在投标技术文件中须依上述节点要求，排出详细明确的施工整体计划表，各节点工期与总工期延误处罚措施按以上要求严格执行。
[bookmark: _Toc1148239639]四、主要材料及设备品牌表
4.1主要材料及设备品牌表详见下表：
	序号
	材料名称
	要求品牌
	备注

	一
	建筑及净化工程
	
	

	1
	环氧地面
	巴斯夫、嘉宝莉、西卡
	

	2
	金刚砂地面固化剂
	中思诺、金铸、肯耐特、嘉宝莉、西卡
	

	3
	地坪切缝填缝剂
	SIKA、BASF、MASTER、COELAN
	

	4
	洁净墙板
	江南、永盛、协多利、林森
	

	5
	室内洁净钢门
	远大、亚太、鲍尔、林森
	

	6
	防火门
	霍曼、美满、鲍尔、林森
	

	7
	五金件
	坚朗、多玛、立兴
	

	8
	室内洁净窗玻璃
	耀皮、南玻、北玻、林森
	

	9
	铝合金型材
	忠旺、坚美、凤铝、龙新、华建
	

	10
	钢筋
	沙钢、河钢、马钢、永钢、攀钢、中天
	

	11
	钢板
	上海宝钢、宝武钢铁、河钢、攀钢、马钢、本钢
	

	12
	热镀锌钢板
	上海宝钢、宝武钢铁、博思格（苏州）、马钢
	

	13
	不锈钢板
	太钢、宝武钢铁、浦项（张家港）
	

	14
	型钢
	包钢、沙钢、攀钢
	

	15
	镀锌檩条
	友发、金洲、国强
	

	16
	彩钢板
	上海宝钢、博思格（苏州）、淀川盛馀（钉子：喜利得、百密得、实保威）
	

	17
	水泥
	瑞新、重山、红狮或当地优质品牌
	

	18
	混凝土
	万洋、鼎诚、天华或当地优质品牌
	

	19
	轻钢龙骨
	龙牌、可耐福、杰科、优时吉博罗、泰山、阿姆斯壮（钉子：喜利得、百密得、实保威）
	

	20
	成品铝扣板吊顶
	友邦、顶上、欧陆、奥普、法师龙、乐思龙、阿姆斯壮
	

	21
	石膏板
	龙牌、可耐福、杰科、优时吉博罗、泰山、阿姆斯壮
	

	22
	岩棉金属板吊顶
	协多利、江南、永盛、临翔、源拓、轩格、阿姆斯壮
	

	23
	成品竹纤维长条吊顶（木塑工艺墙板）
	指定质量产品
	

	24
	木工板等木作板材
	兔宝宝、莫干山、大王椰、千年舟
	

	25
	铝塑板
	吉祥、七色、华尔泰、雅丽泰
	

	26
	密封胶
	道康宁、硅宝、西卡、百得、使你佳、白云、金鼠、思蓝德
	

	27
	成品玻璃隔断
	指定质量产品
	

	28
	腻子
	美巢、百得、立邦、德高、韦伯
	

	29
	墙纸、墙布
	菲索尔、龙翔、玉兰、柔然、欧雅、瑞宝、布鲁斯特
	

	30
	PVC板（防静电）卷材全耐磨
	法国得嘉、三井、LG
	

	31
	卫生间隔断
	指定质量产品
	

	32
	防静电地板
	沈飞、红日、汇丽、创星、向利、天开
	

	33
	竹地板
	指定质量产品
	

	34
	玻璃
	南玻、北玻、耀玻、台玻
	

	35
	涂料、油漆
	华润、立邦、多乐士、嘉宝莉、虎皇、三棵树、PPG
	

	36
	防火涂料
	兰陵、澳贝、金隅、中南
	

	37
	防水涂料
	东方雨虹、汉高百得、韦伯
	

	38
	室内墙地砖
	东鹏、诺贝尔、冠珠、斯米克、新中源、欧神诺、金舵
	

	39
	美缝剂
	韦伯、西卡、百得、使你佳
	

	二
	电气工程
	
	

	1
	桥架
	华彤、鹏正、士林、朋达、旭晟
	

	2
	配电柜/箱
	正泰、德力西、北元
	

	3
	元器件
	西门子、施耐德、ABB
	

	4
	电线电缆
	远东
	

	5
	开关插座
	西门子、施耐德、松下、TCL
	

	6
	照明灯具
	飞利浦、雷士、欧普
	

	7
	抗震支架
	华固、奇昇、凯晨、戎辉、森基、申芳
	

	8
	消火栓按钮模块
	北京利达
	与原厂区使用品牌一致

	9
	门禁、人脸识别、摄像头
	海康威视
	与原厂区使用品牌一致

	三
	水暖工程
	
	

	1
	[bookmark: _Hlk188628844]风淋室
	苏净、柏本、奥宣
	

	2
	保温材料
	欧文斯科宁、华美、奥美斯
	

	3
	净化空调
	约克、特灵、天加、富田
	

	4
	传感器
	ABB、西门子、维萨拉
	

	5
	不锈钢焊接钢管
	金洲、利达、国强、马钢
	

	6
	热浸镀锌钢管、内衬塑热镀锌钢管
	金洲、利达、国强、友发
	

	7
	PE给水管、UPVC排水管
	中财、联塑、日丰
	

	8
	阀门
	纽威、中核苏阀、斯派莎克、冠龙、良工
	

	9
	水泵、废水提升装置
	格兰富、威乐、凯泉、熊猫
	

	10
	镀锌风管用钢板
	宝钢、武钢、沙钢、马钢
	

	11
	高效过滤器
	小尼熊、安美瑞、艾泊特、苏净，康斐尔，AAF 、柏本、基维亚、零界
	

	12
	温度计、压力表
	上仪、圣科、博讯
	

	13
	消火栓箱、灭火器、消防阀门
	具备消防产品认证
	

	14
	卫生洁具
	TOTO、科勒、美标
	

	

	其他
	其它未列明的材料要求
	采用国产知名优质品牌

	备注：
1.电线电缆采用远东品牌，乙供。
2.品牌要求：品牌库以外的须具备相同或大于品牌库清单中的品质，乙方均需送样后经甲方确认后方可使用；如未经甲方确认，私自进场乙方将承担5000元/次的违约金。
3.施工单位选用上述产品材料需保证采用品牌厂家，禁止使用品牌内代工及贴牌产品。



4.2投标人投标时应在上述主要材料品牌表范围内，在投标文件主要材料情况表（品牌响应表）中注明选定的品牌和型号。
4.3投标人应预计上述各种品牌和型号产品之间的价格差异，工程实施时由中标人按其中标报价进行包干。一旦招标人最终选定的产品与中标人的上述材料报价产生差价，其差价由中标人承担。
4.4其余未指定品牌的材料或设备需选用国内一线品牌，且在采购前需报样品送业主单位审核，经业主单位同意后方可购买。
[bookmark: _Toc2077549853]五、合同工程质量和验收标准
5.1合同工程施工质量和验收标准将参照相关标准及规范；
5.2乙方严格按照甲方提供的施工图纸与技术文件要求组织施工，确保工程质量，在施工中如因乙方未严格按照规范要求施工，导致发生质量事故，其损失和责任由乙方承担。
5.3工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件，乙方自检合格后，需提前24小时以书面形式通知监理及甲方驻工地代表，经验收合格并由监理、甲方驻工地代表签字后方可进行后序施工。
5.4隐蔽工程需经监理、甲方验收合格后，乙方可进行后续施工，甲方验收不合格，乙方必须在限定时间内整改完成，经监理、甲方复验合格后方可继续下道工序施工。
5.5合同工程完工前10个工作日，由乙方正式通知甲方准备组织工程竣工验收。合同工程经甲、乙双方验收合格后，双方签具工程竣工验收单，正式移交给甲方管理。
[bookmark: _Toc1454003062]六、现场临时设施及配合管理
6.1中标单位应无条件接受我司在施工进度、施工质量、安全文明、工程资料等方面的统一管理，进场后2天内和我司安环部门对接签订《安全生产协议书》，同时需配合远东工程、远东海缆办理入场手续。
6.2施工水电：现场有条件的提供临时取水点及临时二级箱，电费按1.09元/kwh、水费按5.25元/m³收取；若无临时水电，需使用正式水电，中标单位与业主单位协商后自行就近接驳，相关水电费按当地规定收取；水电费在当月进度款中扣除。
6.3安全文明：中标单位应全面负责施工区域及其材料堆放、加工区域的安全文明管理，包括配置安全管理专员不少于1名，配置安全文明管理设施，如临时消防栓，灭火器，临边防护，标识标语等，需符合当地政府部门检查要求。在运载车辆离开工程现场之前，乙方应清洗其车轮，防止泥土掉落在公路上，如发生污染公路情况，甲方有权先行处理，所有费用由乙方承担。
6.4工人住宿：本项目建设方不提供工人住宿，中标单位自理。除甲方书面准许外，所有进场人员不允许在工地上留宿（仓管员除外）。如中标单位现场搭设临时设施等，需经甲方同意。甲方有权要求乙方限期拆除及撤离任何已搭建供住宿的建筑物。乙方在限期之内未拆除及撤离已搭建的建筑物，按违反文明施工处理。经批准后乙方在场地内搭建住宿的建筑物必须符合国家卫生局、环保局及城监等政府部门的规定，达不到要求的，甲方有权要求乙方立即整改或拆除。
6．5仓库、制作场地和办公室：乙方应按照甲方监理批准的总平面布置图设置仓库、制作场地和办公室，并保护和维持其在良好的状态。乙方利用已完成的工程作为仓库、制作场地和办公室，应先取得甲方的同意，并确保工程不受损坏。任何损坏均由乙方负责。易燃易爆材料的贮存仓库的设置应得到公安部门的批准，易燃易爆材料不得贮存于已完成的工程内。乙方必须保持整个现场和建筑物及与工程有关的所有仓库，制作场地和办公室的环境清洁和卫生。

七、施工材料及施工事项
7.1材料的安全保管及补充：乙方应负责安全保管运至现场的任何材料，必须自费补充丢失或被盗的材料。乙方亦须负责安排现场内的保安工作，并符合国家有关的安全保卫规定。
7.2 材料的来源：本工程所用的一切材料必须符合合同及国家相关规范要求，而且是新制成的，并且是可获得的最好质量。所有材料必须先送样到甲方，得到甲方签字确认，才可以用于施工项目。
7.3 施工过程中清除垃圾：在施工期间，乙方应每天清理施工现场内的垃圾必须装袋绑扎封口运至指定地点，每日做到工完场清，保持施工现场整洁，并至少每周一次将所有建筑垃圾运至政府规定垃圾场倾倒，有关费用已包含在工程费用中。乙方未按要求封装的，甲方有权给予每次500元的处罚；逾期不进行清理及外运的，甲方可另聘他人代为清理外运，由此引起的一切费用由乙方承担，并将在乙方的进度款中扣除。乙方不得在施工现场燃烧任何杂物及垃圾，若经证实，甲方将按不文明施工进行处理。
7.4 成品保护：在工程交付前，所有的成品保护责任归口在施工单位自身。施工单位在各部位完成施工后，必须采取有效的成品保护措施，保证自己产品的完好无损，相应费用含在投标报价中。施工单位有责任和义务对已经完成的产品进行有效的保护，对施工边界的产品必须采取保护措施，确保不受污染或损坏。对于施工区域内已经完成的产品如有损坏，必须无条件修复或更换，直至达到验收要求。
7.5 完工清洗保洁：工程完工后，施工单位须进行完工保洁三遍：第一遍在完工（内部）验收前2 天完成，第二遍在整体工程竣工验收前2天完成，第三遍在我方交付需求使用部门前三天完成，必须达到使用部门的精保洁要求并有使用部门签字认可。

[bookmark: _Toc1916652053]八、项目主要管理人员配置要求
8.1项目经理任职资格
具有国家二级注册建造师执业资格、中级及以上职称，取得建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证B证,身体健康且能胜任岗位工作。具有两个以上1000m2以上的施工项目管理经历（须提供证明）；项目经理每周保证出勤六天，不得与技术负责人同时缺勤。
8.2项目技术负责人任职资格
具有国家二级注册建造师执业资格、中级及以上职称，身体健康且能胜任岗位工作。具有两个以上1000m2以上的施工项目管理经历（须提供证明）；项目技术负责人每周保证出勤六天，不得与项目经理同时缺勤。


[bookmark: _Toc1067673694]九、技术要求
9.1.钢结构工程
9.1.1 一般规定
工作范围
1) 钢结构工程包括本工程所有钢柱、钢梁、用于公用设备、设施的次要结构、安装平台、支撑、檩条、墙面金属板系统以及钢结构构件的连接(工厂焊接和螺栓连接)；
2) 钢结构的加工制做、运输、安装、防腐、防火等；
3) 业主提供 CAD 设计图，承包商在设计院施工图的基础上进行深化，深化图必须包括主要节点形式、安装吊顶辅助梁；
4) 承包商应在投标前进行深化设计并提供准确的钢结构用量。除非业主要求有重大变更，业主不负责中标后施工期间钢结构用量增加的费用。承包商对深化的结构安全负责。
提交材料
1) 承包商必须首先提供以下文档：
1 钢结构承包商有关工程资质和组织架构图；
2 钢结构专业承包商质量控制程序；
3 现场安装平面图。
2) 其次：
1 深化加工图及配套构件节点设计；
2 结构用钢材的材料复检报告；
3 高强螺栓，螺帽和垫圈的出厂测试报告；
4 所有焊工证原件及复印件；
5 在工程安装中,所有与结构，焊缝，高强螺栓紧固相关的报告；
6 施工方案包括工厂生产，现场吊装及有关验收及无损检测方案。
质量保证
3) 结构体系必须符合国家现行的相关标准，指导意见以及有关部门的规定；
4) 其它与之相关的国家规程，国家条例，例如《钢结构防火涂料应用技术规范》等；
5) 此外，对于所要求的测试结果和相关证书也必须提交给业主和监理单位；
6) 承包商必须委托有资质的第三方完成所有必须的检测工作，这些检测包括（并不仅含） 焊接，高强螺栓，摩擦面等，承包商必须提供业主盖有检测资格章的检测报告。
9.1.2 材料
主钢构用钢材：
用于本工程主体承载结构所采用的钢材质量标准应符合《碳素结构钢》（GB/T700），《低合金高强度结构钢》（GB/T1591）规定的要求。保证抗拉强度、屈服点、伸长率和碳、硫、磷的极限含量，以及冷弯试验和冲击韧性的要求。钢桁架、钢柱、立柱之间支撑及所有型材采用Q235B钢，除非有特殊说明。
抗震设计钢结构钢材应符合下列规定：
1) 钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85；
2) 钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率应大于20%；
3) 钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。
次结构用钢材：
用于本工程檩条、围梁次结构所采用的钢材质量标准应符合《低合金高强度结构钢》（GB/T1591-94）规定的 Q355 冷弯薄壁钢要求。保证抗拉强度、屈服点、伸长率和碳、硫、磷的极限含量，以及冷弯试验的要求；
钢结构连接螺栓采用 S10.9 级高强度螺栓，主要采用高强度扭剪型螺栓，螺杆采20MnTiB， 螺母采用 45 号钢。不易于操作的位置可采用高强度大六角头螺栓。两者皆应符合国标规定。连接摩擦面喷砂后为防生赤锈，应做好保护措施；连接副抗滑移系数不小于 0.50；
所有连接螺栓应为防腐蚀型，或至少是热镀锌的。不得采用油漆螺栓。这也适用于所有必需的垫圈；
普通螺栓和地脚锚栓分别采用 Q235B 和 Q355B，材料符合(GB/T700)的规定，螺纹基本尺寸符合《普通螺纹、基本牙型》和《普通螺纹、基本尺寸》（GB192-81，GB196-81）的规定；
钢格栅采用热浸镀锌钢材，并符合规范《钢格栅板及配套件》YB/T 4001.1-2007；
花纹钢板：从国标里选型，钢板的厚度由设计图纸及结构设计人员确定；
所有焊缝需符合钢结构焊接设计标准与检验标准。Q235B 钢材间的手工焊接采用 E43XX 型焊条，自动或半自动埋弧焊焊接采用 H08，H08A，H08E 型系列焊丝配合中锰型或高锰型焊剂， 必须有焊接工艺评定；
Q345B钢材间的手工焊接采用 E50XX 型焊条，自动或半自动埋弧焊焊接采用 H08Mn，H08MnA 型焊丝配合中锰型或高锰型焊剂，必须有焊接工艺评定；
Q235B和Q355B钢材之间的手工焊接采用 E43XX 型焊条；
手工电弧焊的焊条符合《碳钢焊条》（GB/T5117-95）、《低合金钢焊条》（GB/T5118-95）的标准；
自动或半自动埋弧焊的焊丝符合《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》（ GB/T8110-1995）的标准。
9.1.3工程实施
加工制作
1) 除非有特殊说明外，工厂加工误差应满足规范GB50205和 YB3301的要求；
2) 所有钢结构构件在制作前应按 1：1 比例放样，并预留尺寸用以补偿焊接变形，若发现图纸尺寸有误和连接节点处理不当，及时与设计人员联系解决；
3) 承包商应该取得并保留所有结构用钢材的工厂质检测试报告，并且在加工前提交报告给业主检阅，文档必须规范并按要求留有多份副本，工厂质检测试报告必须依照适用的材料规范包含所有适用的测试数据（例如化学性能，力学性能等）；
4) 加工工厂尽可能靠近车间现场以便于构件的运输和组装。否则，选定的工厂需经业主或业主代表同意，并要求此条款写进投标书里。加工工厂必须在土建工程材料品牌推荐清单中选择；
5) 连接节点的计算需按照已审核过的统一模板，里面应该包括节点形状，尺寸，节点荷载，加劲板以及螺栓。节点设计应综合考虑经济性，合理性以及便于安装。经由业主审核同意和与结构设计团队的合作在节点设计时是非常重要的；
6) 焊接必须具有有关部门核发的合法的焊接证书。在工厂或者加工车间完成所有的焊接， 除安装外，不得在工地焊接；
7) 施工完成后所有的可见焊缝即使是设计计算中没有要求的，应该都采用连续焊缝,除非设计图纸中有特殊要求否则是禁止使用断续焊缝；
8) 所有的焊缝应该具有连续的光滑的表面, 施工完成后所有的可见焊缝应该是光滑平整并且填满的。在焊缝施工前，应进行各种形式的焊缝实验（长度为 20cm）检验。
9) 除锈
所有构件应该喷砂除锈，现场制作的构件可以进行手工除锈。在除锈前应清除表面上的铁刺和焊渣残留，除锈等级应不小于 Sa2.5 并满足规范(GB8923-88)。
10) 油漆涂料
1 两道防锈漆，厚度根据规范或设计要求确定。为确保施工产品与设计相吻合，承包商施工前报验样品供业主批准后，方可进行实施；
2 在进行喷涂装前，尽可能的所有的构件已经制作好避免再开孔，切割和焊接。为防止腐蚀，钢构件需涂底漆和面漆；
3 底漆
底漆喷涂 2 道，底漆应不影响焊接并易于与面漆相融合。粘合需符合规范，凹空处的内部也需喷涂；
4 面漆
面漆至少 2 道，面漆颜色由业主选定；
5 防火涂料
防火涂料根据建筑防火等级确定。防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合现行国家标准的规定，防火涂料应与底漆和面漆很好的相溶；
6 涂装工作应该在工厂车间完成，涂层厚度按照钢结构规范或设计图纸的要求。现场的涂装工作只允许对在运输或组装的过程中磨损的位置；
7 下列情况构件安装前免涂油漆：
a) 埋于混凝土中；
b) 与混凝土接触面；
c) 现场焊接两侧各 50mm 的范围内；
d) 高强螺栓连接范围内，构件接触面；
e) 对于以上 C, D 项，在安装完成后补涂油漆。
安装
1) 构件安装前，应在工厂对构件进行全面检查。构件运输和储存过程中要妥善绑扎, 以防止变形和损伤；
2) 所有螺栓连接应强力连接，接触面不得留有任何间隙。使用电动或气动扭矩扳手进行安装；
3) 在钢构形成空间承载体系之前，必须设置足以保证钢构在各个方向上施工稳定支撑；
4) 供货商须进行铺板图设计，并提供相配套的配件，包括封闭角钢，封口板等；
5) 每块钢格栅至少配置 4 个紧固件，钢格栅应该在工厂依照设计图加工，如果有支撑或者管道穿过，可以在现场切割并在开孔周围承载梁加固；
6) 高强螺栓不得重复使用；
7) 所有临时的加劲板，吊杆，梁和斜交支撑在施工完成后须拆除，在钢结构完成面上不能再见到；
8) 构筑物必须严格按照国家建筑规范和相关法律。符合其他专业和业主对钢结构的要求。
现场质量控制
1) 不允许现场焊接，除非有业主代表特许并有相应的质量保证方案。禁止直接用烧焊钢结构制孔；
2) 所有损害，磨损和削弱的钢构件以及螺丝和焊接处必须进行替换或者修补，完工质量须符合国家标准；
3) 在完成的钢梁、钢柱和支撑上进行围护结构时，要确定它们已经按质量要求完工；
4) 所有在工地施工的连接接头都必须确保质量要求。
其他
5) 所有材料应提交业主审批；
6) 钢结构安装的安全是非常重要的。所有安全规范要求的必须措施（包括并不仅限于：安全平网，生命线，屋面开洞的围护等等）必须现场条件和有关法规设置。钢结构安装方案未经业主及监理批准，钢结构安装不得进行。业主及监理有权随时因安全问题停止钢结构施工。
 
9.2 地面面层
9.2.1 一般规定
(1) 相关文件
1) 图纸与合同条件，包括通用特殊条款；
2) 承包商的工作范围和技术规格书；
3) 施工合同；
(2) 工作范围
1) 承包商应按设计图纸要求对混凝土地坪及装修材料及附件进行采购，安装和售后服务。材料包括环氧地坪、混凝土地坪，耐磨地面，混凝土密封固化剂地面。附件及配件也应包括在内，如嵌固金属分割条安装，开洞和孔的成形，安装完成后的处理。
2) 承包商要严格按照施工图图纸、设计说明和国家标准、规范组织制造，并接受业主代表和监理的监督和检查。同时,承包商在施工过程中有义务核对图纸，如果发现图纸有错误，承包商应正式向业主提出来并提出解决方案，由业主确定。
3) 承包商应按照最终收到的设计图和业主提供的土建工程主要材料推荐品牌清单进行采购。
(3) 提交资料
1) 承包商向业主提供以下本系统所使用设备材料的资料，包括但不限于。
1 承包商应提交产品(包括组件)样品和文件资料的送审计划并按计划提交样品及文件资料，文件资料包括：详细技术参数，型式试验报告，出厂测试报告，资质文件，原产地证书，产品样本等文件资料，还应提供设备材料清单，装箱清单，完整的设备验收标准及检验方法。
2 提交施工记录文件。
(4) 地坪施工环境要求
1 基底必须是稳定的，牢固的，干净的，无裂缝，无龟裂，无松散的，以及无损坏和无尘的。表面必须适合于面层的应用。
2 金刚砂耐磨地坪需保证平整度满足超平地坪要求（平整度要求满足每2米偏差小于3mm，整个楼层偏差小于20mm），金刚砂骨料必须为合金骨料，每平米用量≥5KG，渗透固化剂每平米用量≥0.2KG。
3 混凝土为抗缩型，面层混凝土严禁添加粉煤灰；耐磨骨料颜色在施工前由业主选定。 
4 不允许在过冷或过热，雨夹雪，雨雪，大风等气候下硬化地面，除非采取适当措施。
(5) 质量保证
1) 所有的材料与产品均须满足远东电缆的标准与有关要求，详见合同文件。
2) 业主对本项目有全面监督检查权，有权审查设备材料的制造、外购件的购置和设备材料的安装质量。业主若发现制造、安装和外购件质量等方面有问题，有权要求暂停设备材料的制造和安装。承包商应立即采取措施加以改进，直到达到规定的要求，并承担相应的费用。
3) 所有材料满足GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范。
4) 符合中国相关规范的检测报告。
5) 质量担保：包括混凝土金刚砂面层与基底分层和饰面劣化。
(6) 适用标准
设计、采购、安装及服务等应执行以下最新版本的标准，并不限于以下标准：
GB50210-2001   《建筑装饰工程施工及验收规范》
GB50212-2002    建筑防腐蚀工程施工及验收规范
GB 50037-96      建筑地面设计规范
GB 50222-95      建筑内部装修设计防火规范
9.3.2 产品与材料
(1) 一般规定
1) 承包商要对其所提供的材料及配套件的质量负责。
2) 承包商要严格按照交付的施工图图纸、设计说明和国家标准、规范组织制造，以及有关标准与要求，确保工程质量，并接受工程监理，业主代表和业主的监督和检查。
3) 凡在实施强制性产品认证的产品目录内的产品必须具有3C认证。
4) 设备、材料、制造和测试应执行最新版本的中国标准
5) 工程项目竣工验收由承包商提出验收申请，在条件具备时，以业主编制并经业主认定的验收大纲及国家的有关标准、规范对设备进行验收。对不符合验收标准的部分， 承包商负责整改，费用承包商自理。
6) 偏差
承包商应完全按照技术文件和图纸的要求执行。任何建议的偏差，或者可选的建议， 应清晰的在标书中描述。只有当这些偏差被证明为有重大意义成本降低或更可靠或  相等的品质时，偏差才会被考虑。
7) 技术澄清
当图纸、技术要求与其他招标文件有冲突时，承包商应提交正式的书面工作联系函由业主决定。
8) 颜色由施工方做样块，业主选定。
(2) 技术要求
1) 混凝土耐磨地面
1 表面撒布合金骨料。
2 现浇细石混凝土地坪(参见施工图)。激光整平机机器抹光，保证平整度满足标准。
2) 混凝土密封固化剂地面
1 刷混凝土密封固化剂。
2 现浇钢筋混凝土耐磨地坪。机器抹光，保证平整度满足标准。
3 地面系统颜色：按照业主要求，施工前请业主确认。
3) 环氧地面
1、素地处理
①基础素地以水泥粉光面或磨石地为准;
②素地需养生28天以上，水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去;
③用环氧砂浆补平地面;
④素地之油污需澈底清洗干净;
⑤施工前需保持施工素地之干燥和清洁;
2、底涂层
①施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌;
②需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成;
③底涂层养生硬化时间约8小时以上。
3、中涂层
①施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌;
②将混合完成的树脂适量加入石英砂;
③使用镘刀将材料均匀涂布;
④混合完成材料需30分钟以内施工完成;
⑤施工交接处做好交接处理;
⑥中涂层养生硬化时间约8小时以上。
4、批土层
①依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌;
②使用批刀将材料涂布均匀;
③混合完成材料需30分钟内施工完成;
④批土养生硬化时间约8小时以上;
⑤视实际需要施工数道要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。
5、面涂层
①施工前需保持干净如有杂物粘附需清除;
②使用前主剂先搅拌均匀;
③依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌;
④使用滚筒或镘刀将材料均匀涂布混合完成材料需30分钟以内施工完成;
⑤施工交接处需做好交接处理;
⑥施工完成后，24小时后方可上人，72小时后方可重压(以250C为准，低温时开放时间需适度延长)
6、环氧树脂地坪漆验收标准
①环境温度为25℃时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右;
表面不能出现发粘现象;
②气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米;
③流平性好，无镘刀痕，大面积接口处基本平整;
④无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差;
⑤无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷;
⑥地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求(高光泽≥90、有光≥70、半光50～70)，平涂型为有光、水性为半光～无光;
⑦桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。
 
9.3．装修设计及施工要求
1、隔断、天花吊顶：
1.1隔断及吊顶需严格按照图纸要求进行施工，镀锌材料均为热镀锌材料，不锈钢材料均为304不锈钢。
1.2隔断彩钢板上下用铝合金圆角R50固定于天花或地面，底部采用50型专用铝合金地轨固定，镀锌膨胀螺丝，地轨两侧使用环氧树脂填缝，防渗水。
2、门、窗：
2.1人员通行门采用50#机制板门套式净化钢制套装门(平开)，材质为无花镀锌板烤漆，配双层直角观察窗(400X600)，内充惰性气体，配升降扫地条，执手锁，门框、门板厚1.0mm，内填岩棉或纸蜂窝，配不锈钢防撞带。门扇及门框外表采用木纹转印，具体木纹颜色以甲方现场认样为准。
2.2窗采用双层成品固定窗，玻璃为5mm厚钢化玻璃，内充惰性气体。
2.3洁净间的门安装，必须在门下部与洁净地面之间的缝隙安装橡胶密封条，防止风量、冷量外泄或侵入。
2.4洁净房间的门与气压方向相反开启的要求安装75Kg闭门器。
2.5洁净门与地角圆弧之间必须采用铝合金圆弧进行收封。
3、管道穿过隔断、天花：
3.1洁净区域内，所有工艺管道穿过隔断或天花必须安装不锈钢法兰后打密封胶进行密封，防止外界杂物或空气进入影响洁净度。
3.2工艺管道施工中途，待完成密闭的管道必须临时采用塑料薄膜进行密封，防止外界污染空气进入洁净区域。
4、非洁净区域：
4.1非洁净区隔断与隔断、隔断与天花、隔断与地板之间的交汇处安装圆角、圆弧，直接采用铝合金U型槽连接。
4.2非洁净区内的洁净门、窗铝合金框要四正，偏差不能超过±2mm。
4.3洁净门窗制作，铝合金门框并缝成一条线，不允许有明显的缝隙。

9.4.空调系统要求
1、 冷、热源
本项目洁净区空调冷热源为采用直膨式机组。
2、空调系统
   一层生产洁净区的空调采用组合式循环空调+高效送风口的形式，气流组织为上送下侧回风(回风夹道)。 辅助区预留设置分体空调，厂家自带成套室内外机组及冷媒管、排水管, 冷凝水经过自带的提升泵提升后,就近排至卫生间地漏内或室外。
3、组合式空调箱整体要求：
机组的风量、冷量、热量、加湿量、风量、压头、噪音、振动等指标均应满足对应设计图纸的要求，设备电源系统、控制系统、冷水系统布局合理、不相互影响，且各部件安装位置要求准确，各部分均不应存在妨碍安装、检修或清洁的缺陷。设备的表面光滑、平整，不得有影响外观的缺陷。设备各处保护、装饰涂层应均匀，不得存在起皮、剥落或其它缺陷。人能接触到的设备部位不能有锋利的边缘与尖角。内部各零部件光洁、不得有任何油污、灰尘及其他物质存在。相应的功能段设置低压LED照明灯，设备安装必须具有可靠的接地。所有功能段应贴有功能名称、安全维护警告等，要有国家级检测中心的检测报告（如国家日用电器质量监督检验中心报告、国家空调所检测报告） 。
空调的承重应由框架承担，不应由空调机组的箱体或壁板来承担机组荷载，且机组箱体应具有足够的强度，保证在运输、安装、启动、运行、停止后，不出现凹凸变形。框架结构中，应有阻断冷桥的措施防止热量损失。机组防冷桥等级达到EN1886的最高等级TB1等级。内外表面整洁光滑，无破损和划伤、变形等情况，框架不外露，面板厚度50mm。箱体为室外机型。面板与框架间、各结构段必须采用保温及密封措施以防止冷桥和保证机组良好的密封性；面板与框架之间及其它连接件之间需采用液体一体成型密封胶，不得拼接，并提供示意图确认。
各功能段之间的连接采用钢制镀锌螺栓内连接紧固，安装良好，严密，不漏风，外表美观，保证箱体具有较好的密封效果。
机组应有很好的防凝露、漏水措施。箱体漏风率≤0.1%，有产品检测报告。
箱体面板采用双面金属复合板，外板面采用镀锌板加静电粉末喷涂，钣金厚度不小于0.5mm，喷涂层厚度不小于50微米；内壁板采用镀锌板加静电粉末喷涂，钣金厚度不小于0.5mm，喷涂层厚度不小于50微米，耐受臭氧消毒而不被腐蚀，内表面应平整，不易积灰，易清洁，内底板采用SUS304不锈钢，厚度不小于0.7mm。
箱体板面内保温采用环保阻燃型无毒无味耐腐蚀聚氨酯发泡材料或岩棉，保温材料密度≥55kg/m³，并保证不外露，符合洁净要求。内外两层金属板面之间不能直接接触，以免产生冷桥现象，以保证机组隔热良好，运行时箱体表面不能产生冷凝水。
箱体底座采用静电粉末喷涂防腐，长度与机组等同，保证机组安装时的钢度和受力均匀，中间根据受力情况横向加固，保证设备运行使用时不变形或震动。
风机段面板及部分结构应便于拆卸，蒸汽、冷冻水管道安装接口预留在空调机组的正面，存水弯安装接口预留在空调机组的正面。
各功能段的段长设计合理，使气流合理流动，并防止初、中效段的压差出现“假”显示现象，保证过滤器在运行过程中不接触到之后功能段的部件。机组隔热良好，正常运行时箱体外表面及框架不得产生结露，非表冷段箱体内不得带凝结水，表冷段的集水盘不得有水外溢，凝结水排放顺畅。
箱体外面应贴有不锈钢铭牌，铭牌能反映机组的基本信息，包括设备型号、客户编号、机组编号、技术参数、生产日期等。
4、工作原理：
1）洁净棚内部为FFU自循环。
2）转轮除湿机的除湿转轮在隔成除湿区与再生区的箱体内以6-18rph速率作360°圆周运动,需除湿的处理空气经除湿区时,由除湿转轮中的吸湿材料吸收空气中的水份,从而得到干燥空气；当吸收水份的转轮区域旋转至箱体再生区域时,由经再生加热器加热后的空气解吸除湿转轮吸收的水份排至室外,转轮吸湿与解吸同时进行,确保除湿机组能够提供稳定的干燥空气。
3）系统停止运行时,新风阀和回风要关闭严密,以保证洁净室不受外来污染,为保证洁净室的不致破坏,排风系统只有在送风系统运行的情况下才能投入使用。
4）空调箱自带控制柜,自控系统由空调箱厂家负责深化设计。
5、其他要求详见设计图纸。

9.5.风管安装要求
1、风管采用优质镀锌钢板制作安装，风管边长≤900时不应有拼接逢，>900时应尽量减少纵向拼接缝，不得有横向拼接缝，各种咬口处、接缝处、铆接处都必须涂封胶或贴密封胶带。
	风管使用类别
	风管材质
	连接方式
	风管系统压力
	保温材料
	保温厚度
	风管附件材质

	排风管
	镀锌钢板
	法兰连接
	低压
	/
	/
	钢制

	空调送回风管
	镀锌钢板
	法兰连接
	中压
	橡塑海棉保温板材
室外部分外包0.5mm厚铝板
	30mm
	钢制

	空调新风管
	镀锌钢板
	法兰连接
	中压
	橡塑海棉保温板材
室外部分外包0.5mm厚铝板
	30mm
	钢制


注：风管厚度根据表格中的压力,结合GB50243-2016《通风与空调工程施工质量 验收规范》选用，对于长边尺寸为1000~2000mm的风管板材厚度不小于1.2mm。排烟风管板材厚度按照高压风管选用。
2、所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架，做法参照国标T616，间距详GB50243-2016规定，风管与吊架之间应镶20mm垫木，垫木应进行防腐处理。
3、防火阀和消声器应单独设置支吊架，安装防火阀时应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验，确认合格后再行安装，防火阀的气流方向必须与阀体上标志的箭头一致。
4、高效送风口应采用可分别调节高度的吊杆。
5、空调机组送回风总管和新风管及需要设置的部位应设风量测定孔，具体位置由现场确定，做法参见国标T615。每隔一段风管应设置检修口。
6、净化风管制作完毕后必须进行清洗后方可安装，安装完毕须进行漏光测试。

9.6.电气要求
1、净化间内照明光源采用嵌入式LED面板灯，嵌入顶棚安装。
2、净化间内设置供人员疏散用的应急照明，在安全出口转角处设置疏散标志。
3、照明电线电缆需用镀锌钢管做套管敷设，优先于夹墙内敷设（应方便检修）。
4、电线电缆采用远东品牌，乙供。
5、电气通用部分：
1)	柜内、屏上接线端子都应布置在正面，以利于维护检修；
2)	各接线端头都应标有对应线标志；
3)	穿线管内壁应光滑，采用镀锌钢管；电线不允许裸露；
4)	接线盒及硬管进出线处应装护套，接地线、接地线护套为黄绿色；
5)	所有电气设备的金属外壳、管槽、电缆金属外皮和变压器低压侧均设有可靠的接地。

9.7.工程消防相关要求
本工程设置消火栓系统，利用原主厂房消火栓系统，消火栓按钮模块承包商须采用与本厂区同品牌的北京利达的产品，并且需考虑必要的配合费用。
建筑内设置的消防疏散指示标志、消防应急照明灯具、洁净壁板，应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945的有关规定。

9.8.其他要求：
1、电气桥架采用热镀锌桥架。
2、通风、空调等电动设备：悬吊安装均采用减振弹簧支吊架；落地安装时，转速小于等于1500 转/分的设备采用弹簧减震器，转速大于1500转/分的设备采用弹簧减振座或橡胶减震器，并由设计院认可。防排烟系统的风机应设在混凝土或钢架基础上，且不应设置减振装置；若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时，不应使用橡胶减振装置。
3、压缩空气管道采用不锈钢焊接钢管（GB/T12771-2019），材质为SUS304 BA，管道压力工作1.0MPa，管道的连接除设备及阀门采用法兰连接外，其余均为焊接，焊接采用氩弧焊。阀门采用不锈钢球阀，阀门材质与管道相同。管道附件其材质及规格应与管材一致。管道、阀门及配件应进行脱脂处理。
4、所有送、回风口处均需设置风量调节阀，调节阀采用钢板喷塑，净化区内的送风口为带高效过滤器的送风末端装置。
5、穿越建筑变形缝或沉降缝处的风管两面侧以及与风机进出口联接处应设置软接其用料须符合洁净要求。
6、风管在穿越防火分区或楼层时必须设置防火阀，并与对应空调处理机组联动，当防火阀关闭时，对应的空气处理机组自动停止运行。
7、应用于净化工程的零部件及材料需符合净化要求。
8、未尽事宜参照国家现行规范执行。
9、本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，供方应提供符合本技术规范书、国家标准及行业标准的产品。
10、其余详见设计图纸。

9.10. 执行标准
《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015
《建筑设计防火规范》GB50016-2018
《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2010
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《洁净厂房设计规范》GB50073-2013
《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018
《环氧树脂自流平地面工程技术规范》GB/T50589-2010
《空气过滤器》GB/T14295－2019
《高效空气过滤器》GB/T13554-2020
《建筑设计防火规范》GB50016-2024（18年修订版）等
有最新标准的按最新标准执行。

十、设备安装要求
10.1.安装要求
1、严格按设计图纸要求及相应的安装规范进行操作，投标时提供安装规范及要求。
2、设备应按设计要求的技术参数订货，并应按设计图纸和供货厂家提供的设备说明安装。应认真核对到货设备的型号、尺寸无误后再进行施工，并按设计要求进行隔声、减震处理。吊装设备就位前应做好预埋件或采取其他安全可靠的固定措施。
3、空调机组的安装、清洗、试压、检漏、调试等事宜，不仅应严格遵守现行相关规范、标准及规程的各项规定，同时应严格按照生产企业提供的《使用说明书》进行，调试时，生产企业必须派人参加。
4、供方能严格按投标标准提供设备和材料,并按相关规范进行安装作业,并接受甲方及甲方监理的监督，隐蔽性工程在通过甲方或监理的验收后才能进行下一步工程。甲方对供方使用材料违规、不按规范安装情况具有处罚权，合同具体约定。
10.2.设备安装、调试及操作培训
1、负责整个系统的安装，完成设备的调试；
2、确定现场协调负责人，协调出现的问题；
3、负责调试工作，遵守需方现场的规章制度；
4、负责自检工作；
5、做好现场文明施工；
6、设备投入使用前，供方负责免费对需方操作人员、维修人员及其它相关人员进行电气、机械原理、设备操作、维修保养等方面知识的培训工作，直至操作人员熟练操作，维修人员独立维修；
7、中标单位须免费提供充足的备品备件，以便维修，例如末端阀门、软接等，以及业主方认为必不可少的备品备件。
10.3.验收等要求
1、验收
1.1 按照双方确认的设备《检验大纲》进行出厂验收和现场调试验收。
1.2 设备进入安装现场前12个工作日，由供方向需方提供设备《检验大纲》，由需方确认后，作为验收依据。
1.3 设备出厂前，由供方通知需方共同进行出厂验收（如需），并签署出厂验收报告（供方提供），合格后出厂。
2、开箱验收
    2.1设备到达现场后供需双方共同开箱验收，供方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验，如有质量问题由供方负责。
    2.2在开箱检验中，需方和供方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。 
    2.3如果供方代表未能依约或按需方通知到场参加开箱检验，需方有权在供方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为供方已接受，但供方确有合理理由且事先与需方协商推迟开箱检验时间的除外。 
    2.4在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由供方负责，供方应补齐、更换及采取其他补救措施。
2.5开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响供方依照合同约定对需方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。
3、投运验收
    3.1安装、调试、培训完毕后，由供需双方共同进行。
    3.2如在需方或供方安排的第三方按照供方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，供方应承担责任。
    3.3如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则供需双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。
4、供方需提供相关的图纸资料和文件资料。
4.1 图纸资料包括竣工图、原理图、设备详图、电气控制图等，易损件清单（包括制造厂商、图纸）及相关维修用图纸（3份），并提供电子版。
4.2文件资料包括出厂检验报告（包括国家相关部门认可的仪器仪表检测报告），合格证、供货清单、拆卸一览表、装箱单、安装运行、维护及操作使用说明书（3份）等。
4.3 供方提供最终的PLC、触摸屏及变频器原始程序，非上载版，并不得设置密码及其它限制。
5、质量保证及售后服务
5.1 质保期为5年（自设备投运验收合格签字之日起计算）。在质量保证期内，对因设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障由供方负责。
5.2设备发生故障，供方应在接到需方电话、传真或电子邮件后，1小时内响应，24小时内到达现场进行修复。非需方原因造成的设备损坏，供方免费修复。需方将验收时发现的问题书面通知供方，供方整改后，书面答复需方，且相应部件重新计算质保期。
5.3 所有材料、配套件及电器组件均采用符合或高于国家标准的名牌产品。
5.4 在质保期结束前1个月内，供方要对设备的结构进行一次全面检查和维护。维护内容包括设备关键元部件工作状况检查、主机机械结构外观检查。根据检查情况，向需方提供《设备使用情况报告》及《使用维护建议书》。
5.5 供方对其产品终身维修，质保期外只收工本费。
[bookmark: _Toc1960594590]
十一、处罚条款
工程施工中，除非发生不可抗力或经发包人认可的事件外，发生但不限于下列情况，发包人有权对承包人进行处罚，并保留进一步经济索赔的权力。
说明：对于发包人罚款，通常以发包人发起或监理公司发出的如进度、质量、安全文明施工的报表、报告和会议纪要等文件支持。发包人根据各专业的实际管理情况，对总承包人及专业分包人均可以发起罚款通知，经发包人项目总监签字后即可生效、发出。同时，对于受罚单位无论是否领取罚款通知单，一旦签字发出后，此单即生效，发包人成本部门就可以据此在工程款中扣除。
	序号
	项目
	完成目标
	处罚额度

	1
	工程进度

	1.1
	未按期完成总控计划中开工时间、主体结构封顶、装修工程、办理竣工备案各阶段节点
	限期完成
	5000元／天。最高处罚额度：合同价的20%

	2
	工程质量

	2.1
	出现重大主体结构质量问题
	无重大主体结构质量问题
	5000元／次

	2.2
	出现重大二次结构质量问题
	无重大二次结构质量问题
	5000元／次

	2.3
	对监理通知指出的质量问题未及时限期整改并回复
	限期整改回复
	1000元／次

	2.4
	因结构、二次结构质量问题影响其他分包施工
	限期整改
	1000元／次

	2.5
	未按材料、设备封样计划完成封样
	限期完成
	1000元／项

	2.6
	工程材料、设备进场不报验即用于工程施工
	停工整顿、限期报验
	1000元／次

	2.7
	私自更换材料，所用材料、设备与样品不符
	停工整顿、返工
	1000元／次

	2.8
	未按要求进行工序自检
	限期整改
	1000元／次

	2.9
	分项、分部工程未报监理验收或验收不合格即进行下道工序施工
	停工整顿、返工
	1000元／次

	3
	安全文明施工

	3.1
	未按要求设置标志标识
	停工整改至完成
	1000元／处

	3.2
	现场材料堆放混乱
	停工整改至完成
	1000元／处

	3.3
	现场施工垃圾清理不及时
	限期清理
	1000元／处

	3.4
	浪费施工水源、电源
	现场进行教育
	1000元／次

	3.5
	墙面乱涂乱画
	限期清理
	1000元／处

	3.6
	施工现场有烟头
	限期清理
	100元／个

	3.7
	施工现场有吸烟者
	现场进行教育
	100元／人

	3.8
	施工现场有大小便
	限期清理
	100元／处

	3.9
	消防设施配备不齐，存在无消防水现象
	限期整改
	1000元／次

	3.10
	安全防护设施不到位
	限期整改
	1000元／次

	3.11
	施工通道／作业面无照明
	限期整改
	100元／次

	3.12
	施工人员不带安全帽
	现场进行教育
	100元／人

	3.13
	高空作业人员不系安全带
	现场进行教育
	1000元／人

	3.14
	临时电线托地乱接
	限期整改
	1000元／次

	3.15
	作业人员向楼外扔杂物及倾倒垃圾
	限期清理
	1000元／次

	3.16
	未按成品保护细则进行成品保护
	限期完成
	1000元／次

	3.17
	损坏已完半成品、成品
	限期修复
	1000元／次

	3．18
	现场管理不利（未满足现场封闭管理要求），造成材料、设备丢失或损坏
	限期补货或修复
	1000元／次

	3.19
	在政府部门的检查中受到通报批评
	责令消除影响
	1000元／次

	3.20
	出现重大安全事故，影响工程正常进行
	责令消除影响
	10000元／次

	3.21
	未达到合同约定的安全文明施工目标
	限期整改
	10000元

	3.22
	噪声、扬尘、光污染等引起居民投诉
	责令消除影响
	1000元/次

	4
	工程技术能力

	4.1
	未按施工方案编制计划完成各种方案编制
	限期完成
	1000元／次

	4.2
	未发现明显的图纸错误，造成返工
	限期整改
	1000元／次

	4.3
	技术交底针对性不强，造成施工错误
	返工
	1000元／次

	4.4
	未按深化设计计划完成深化设计图纸及报批工作，影响工程正常进行
	限期完成
相应施工暂停
	1000元／次

	4.5
	深化设计图纸未考虑各专业交圈问题，造成施工错误
	返工
	1000元／次

	5
	规章制度、会议决议执行情况

	5.1
	未经发包人／监理工程师认可私自更换项目经理及主要管理人员
	换回原管理人员
	1000元／次

	5.2
	项目经理及主要项目管理班子成员无故不在现场
	限期到位
	1000元／人·天

	5.3
	工程管理人员不及时到位
	限期到位
	1000元／人·天

	5.4
	违反现场各种规章制度
	现场教育
	1000元／人·次

	5.5
	会议（含现场检查）无故迟到
	批评教育
	500元／人·次

	5.6
	会议（含现场检查）无故缺席
	批评教育
	1000元／人·次

	5.7
	对发包人／监理指令、会议决议执行不利，经一次或多次督促仍未完成
	限期完成
	1000元／次

	5.8
	甲供材料、设备提量不及时、不准确造成工期拖延和材料浪费
	扣除总承包人材料设备管理费的20%
	浪费部分双倍赔偿

	5.9
	甲供材料、设备仓储管理混乱造成材料设备丢失、损坏
	限期整改
	双倍赔偿丢失、损坏的材料设备

	6
	总承包人对分包人的管理及配合

	6.1
	未按合同要求对分包人工程进度、质量及安全文明进行有效管理
	限期整改
	1000元／次

	6.2
	未按合同要求对分包人提供配合服务
	限期提供
	1000元／次

	6.3
	未能履行总承包人协调管理义务，造成分包工作不能正常进行
	限期协调
	1000元／次

	6.4
	对分包人提出合同以外无理要求（含额外费用等）
	限期整改
	1000元／次

	7
	其他

	7.1
	未能及时有效解决扰民与民扰问题
	限期协调
	1000元/次

	7.2
	未能及时有效的处理解决农民工薪酬、工伤、死亡赔偿及分包单位工程结算问题，发生个人及群体（超过2人）上访、围攻项目部、业主公司及业主上级单位等情况
	限期协调
	20000元/次




十二、报价方式及交货期、付款方式：
投标方报价应包含：设备、材料、人工等；设备质保期经验收调试合格后5年。
付款方式为：预付10%，发货40%，验收40%，质保1年10%。（涉及不同付款方式，可在报价书内做商务偏离说明）。

十三、 投标商需提供投标文件的内容
1、企业资质文件
提供：公司介绍文本、营业执照（三证合一）、银行开户许可证、法人授权委托书、投标对接人身份证复印件（务必备注联系方式）、财务审计报告、质量管理体系认证证书、行业/生产资质证书；报价公司对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明（如：代理证书等）；最近3-5年内同类设备/系统的销售业绩表，用户名称、时间、联系方式及用户意见等。 
2、技术文件：
1、投标设备的制造标准；投标设备的技术规范书按招标设备的技术要求应详细说明设备配置、产商、核心配件/组件品牌和设备各部分性能特点，技术参数，外形图，部件的结构、材料，电控系统说明，随机备件清单，随机技术资料目录，技术服务承诺，质量保证承诺等
2、根据我司技术要求及后期技术答疑内容，明确所报材料：名称+材质+规格型号+数量等核心信息
3、商务文件：
投标设备的响应交货期；投标设备各组成部份（分项报价明细）、设备常用备品备件（明确品牌型号后分项报价）、；付款方式确认（明确付款比例+电汇/银承等）。
4、投标书正本一份，副本一份，投标文件须密封并在封口签字或加盖公章(需在快递外包袋上注明公司简称+标书字样)。
注：商务标书与技术标分开装订，可并包快递或送达（商务报价独立密封+商务标书独立密封+技术标书独立密封=并包快递/送达）

十一、投标方需要说明的其它事项：
1、本标书仅提供了招标设备的基本参数及要求，投标方不能因招标书的限定而免除对投标设备应满足招标方其它要求应承担的责任。
2、招标方在合同签定之前有权对设备采购数量和性能参数进行调整。
3、本次招标项目截止时间为2026年8月13日17:00时,投标方将投标书以快件形式寄送/送达招标方。   
4、本次招标开标时不邀请投标方派员参加。 
5、届时由招标方邀请有关方面专家对标书进行评审，根据评审情况通知投标方对投标设备标书内容作进一步交流澄清，投标方就相关问题作书面承诺。
6、招标方依据评审和答疑结果确定中标单位，并通知中标单位签订合同、技术协议等文件，对未中标单位招标方不作解释。

十二、 标书接收形式及方式

1、标书接收人：徐云飞   18861775801    

2、 技术答疑人：田贺鹏   18861776891   
  
3、标书接收地址：江苏省南通市如东县长沙镇远东海缆有限公司科技楼308室
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